## Pytania
Nr | Pytanie | Odpowiedź
1 | Czy dla wymienionych w postępowaniu lokalizacji zostały wydane przez Zakłady Energetyczne Warunki Przyłączeniowe ? Prosimy o ich udostępnienie. | Zamawiający potwierdza, że dla wymienionych w Zapytaniu Ofertowym lokalizacji, zostały wydane Warunki Przyłączenia przez Operatorów Sieci Dystrybucyjnych, jednak Zamawiający nie udostępnia ich w Zapytaniu.
2 | Prosimy o udostępnienie draftu umowy, na podstawie której będą realizowane prace wskazane w zapytaniu. | Zamawiający w Zapytaniu Ofertowym nie udostępnia draftu umowy, na podstawie której będą realizowane wskazane prace.
3 | Czy w stacjach transformatorowych należy uwzględnić układ pomiarowy po stronie SN ? Wykonanie takiego układu może być niezbędne ze względu na wymogi lokalnych Operatorów Sieci Dystrybucyjnej. | Zamawiający potwierdza, że w stacjach transformatorowych należy uwzględnić układ pomiarowy po stronie SN w przypadku, gdy wykonanie takiego układu może być niezbędne ze względu na wymogi lokalnych Operatorów Sieci Dystrybucyjnej.
4 | Jak należy rozumieć poz. 2.7 Formularza ofertowego - kabel sterujący YKY 1x1,5mm2 ? Czy Zamawiający przewiduje układanie kabla sterującego jako wielokrotność kabla jednożyłowego i tak należy wycenić tę pozycję? | Zamawiający przewiduję układanie kabla sterujacego we wspólnym wykopie. Kabel sterujący będzie układany jako wielkorotnośc kabla jednożyłowego i tak należy wycenić niniejsżą pozycję.
5 | Poz. 3.11 oraz 4.12 zostały w Formularzu ofertowym zdublowane. Czy należy powtórzyć wycenę uziemienia stacji ładowania w obydwu pozycjach? | Zamawiający potwierdza, że w pozycji 4.12 należy powtórzyć wycenę uziemienia stacji ładowania
6 | Poz. 4.9 Formularza ofertowego - Rozdzielnica niskiego napięcia wyposażona w układ pomiarowy, wkładki topikowe oraz wyłącznik różnicowoprądowy typu A – prosimy o sprecyzowanie wymaganych ilości oraz mocy odpływów rozdzielnicy. Czy rozdzielnica w polu zasilającym powinna posiadać wyłącznik czy rozłącznik? | Rozdzielnica ma z założenia posiadać jeden odpływ, w przypadku dwóch lub więcej stacji ładowania w danej lokalizacji pozycja rozdzielnicy będzie multiplikowana maksymalna moc odpływu to 400kW. Rozdzielnica powinna posiadać wyłącznik.
7 | Poz. 5.5 Formularza ofertowego - Obsługa geodezyjna projektu – Koszty prac geodezyjnych są uzależnione od ilości koniecznych operatów. Prosimy o szacunkowe określenie długości linii SN oraz nN w poszczególnych lokalizacjach. | Zamawiający w Zapytaniu Ofertowym nie określa długości linii SN oraz nN w poszczególnych lokalizacjach. Szacunkowe długości linii kablowych będzie można określić po ustaleniu z OSD dokładnych lokalizacji stacji transformatorowych, złączy kablowych średniego napięcia oraz stacji ładowania.
8 | W ramach kryterium 2 najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta tego Wykonawcy, który zaoferuje najdłuższy termin gwarancji na wykonane prace i na zamontowane wyroby. W załączonym do Zapytania Formularzu ofertowym instalacyjnym brakuje pozycji do wpisania oferowanego przez Wykonawcę terminu gwarancji. Czy Wykonawca samodzielnie ma dodać osobną pozycję w tym Formularzu „Termin gwarancji” i wpisać tam swoją propozycję czy dodać osobny dokument (np. załącznik do oferty, warunki gwarancji) ? Proszę o informację w tym zakresie albo poprawienie Formularza ofertowego instalacyjnego o brakującą pozycję dotyczącą gwarancji. | Zamawiający oczekuje od Oferenta przesłania osobnego dokumentu, jako załącznika do oferty.
9 | Czy w kwocie dla pozycji 3.1-3.3 należy ująć koszty układania wszystkich przewodów służących do połączenia pomiędzy dwoma urządzeniami bez względu na to jakiego rodzaju i ile przewodów należy wykorzystać do połączenia zarówno w zakresie zasilania jak i komunikacji? | Zamawiający potwierdza, że w pozycjach 3.1-3.3 należy wliczyć koszty układania wszystkich przewodów służących do połączenia pomiędzy dwoma urządzeniami bez względu na to jakiego rodzaju i ile przewodów należy wykorzystać do połączenia zarówno w zakresie zasilania jak i komunikacji.
10 | Dla jakich mocy pojedynczej stacji należy przewidzieć odpływy w rozdzielni nn i dostosowane do tego odpowiednie zabezpieczenia? | Odpływy w rozdzielni nn i dostosowane do tego odpowiednie zabezpieczenia należy przewidzieć dla pojedynczej stacji o mocy 180-360kW.
11 | Czy w pozycjach 4.1-4.8 należy wliczyć w ich koszt również pole pomiarowe i pośredni układ pomiarowy spełniający standardy OSD? | Zamawiający potwierdza, że w pozycjach 4.1-4.8 należy wliczyć w koszt także pole pomiarowe i pośredni układ pomiarowy spełniający standardy OSD.
12 | Czy w pozycji 4.11 powinna być wartość 1 Ohm’a czy też 10 Ohm’ów, sugerujemy, aby pozycja ta stanowiła rozliczenie za wykonanie uziemienia dla stacji trafo osiągając zakładaną wartość dla danego przypadku wymaganą stosownymi przepisami, bez precyzowania dokładnej wartości. | Zamawiający potwierdza, że pozycja 4.11 stanowi rozliczenie za wykonanie uziemienia dla stacji trafo osiągając zakładaną wartość dla danego przypadku wymaganą stosownymi przepisami, bez precyzowania dokładnej wartości.
13 | Czy pozycja 1.1 i 1.2 powinny uwzględniać całość kosztów jaka może być związana z realizacją dokumentacji projektowej dla danego obszaru wliczając w to pozyskanie wszelkich zgód/decyzji od podmiotów zewnętrznych, uzgodnienia z OSD i innymi gestorami sieci oraz opracowania dla poniższych zakresów: a) Projekt linii nn b) Projekt stacji ładowania c) Projekt przyłącza SN d) Projekt stacji trafo e) Projekt układu pomiarowego f) Niezbędna dokumentacja pozwalająca na realizacje inwestycji zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym? | Zamawiający potwierdza, że pozycje 1.1 i 1.2 powinny uwzględniać całość kosztów jakie mogą być związane z realizacją dokumentacji projektowej dla danego obszaru wliczając w to pozyskanie wszelkich zgód/decyzji od podmiotów zewnętrznych, uzgodnienia z OSD i innymi gestorami sieci oraz opracowania dla poniższych zakresów: a) Projekt linii nn b) Projekt stacji ładowania c) Projekt przyłącza SN d) Projekt stacji trafo e) Projekt układu pomiarowego f) Niezbędna dokumentacja pozwalająca na realizacje inwestycji zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym.
14 | Czy w pozycji 5.3 należy uwzględnić również realizacje procesu odbiorowego i uruchomień stacji trafo z OSD? | Zamawiający potwierdza, że w pozycji 5.3 należy uwzględnić również realizację procesu odbiorowego i uruchomień stacji transformatorowych z OSD.
15 | Załącznik nr 1 punkt 4.1.- Czy rozdzielnica SN ma być wyposazona w pole pomiarowe z przekładnikami pradowymi na potrzeby układu pomiarowo-rozliczeniowego? Czy stacja ma być bez rozdzielnicy głównej nN? Czy stacja ma być wyposażona w odbiory potrzeb własnych - oświetlenie, gniazda wtyczkowe, ogrzewanie, wentylacja? | Rozdzielnica SN powinna być wyposażona w pole pomiarowe z przekładnikami na potrzeby zabudowy układu pomiarowego. Rozdzielnicę nN należy wycenić w punkcie 4.9. zgodnie z opisem.
16 | Załącznik nr 1 punkty od 4.2. do 4.8- pytanie jak wyżej | jak wyżej
17 | Załącznik nr 1 punkt 4.9- Co będzie zasilała ta rozdzielnica? Jaki prąd znamionowy rozdzielnicy ? Ile odpływów ? Gdzie będzie montowana rozdzielnica ? Układ pomiarowy na potrzeby rozliczeń z Zakładem Energetycznym czy wewnętrzny ? | Rozdzielnica nN będzie zasilała stację ładowania o mocy maksymalnej 360kW oraz dodatkowe odbiory tj. oświetlenie. Miejsce montażu rozdzielnic będzie ustalane indywidualnie w zależności od projeków. Nalezy przewidzieć wewnętrzny układ pomiarowy. Rozliczenie z Zakładem Energetycznym będzie odbywało się na podstawie ukł. rozliczeniowego SN.
18 | Załącznik nr 1 punkt 4.10- W jakim zakresie należy wyposażyć stacje trafo, co ma wchodzić w skład wyposażenia? | Stacje transformatorowe należy wyposażyć w sprzęt BHP i PPOŻ zgodny z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z wymogami Operatorów Sieci Dystrybucjnych.
19 | Załącznik nr 1 punkt 5.1- Proszę o podanie jakie dokładnie połaczenie elektryczne, jego zakres. | W punkcie 5.1 Zamawiający oczekuje podania kwoty za wykonanie wszystkich podłączeń stacji transformatorowej do sieci OSD, po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca przyłączenia.
20 | Załączniknr 1 punkt 5.2- Proszę o podanie szczegółów dot. podłączenia – podłączenie stacji ładowania do stacji transformatorowej ? Jaka moc ładowarki? Jakie odległości? | W stacjach transformatorowych należy przewidzieć odpływy nN i dostosowane do tego odpowiednie zabezpieczenia dla pojedynczej stacji o mocy 180-360kW. Zamawiający nie określa odległości między stacjami ładowania a stacjami transformatorowymi - będą one ustalane indywidualnie dla każdego projektu.
21 | Załącznik nr 1 punkt 1.1- Proszę o informację na ilu obiektach/lokalizacjach będą potrzebne uzgodnienia branżowe z konserwatorem zabytków, JST, archeologiczne, pozwolenia wodno-prawne? | Zamawiający w nie określa w Zapytaniu Ofertowym w ilu lokalizacjach będą potrzebne uzgodnienia branżowe z konserwatorem zabytków, JST, archeologiczne, pozwolenia wodno-prawne. Po zawarciu umowy z Oferentem, jego obowiązkiem będzie sprawdzenie czy w danych lokalizacjach potrzebne będzie zdobycie wspomnianych uzgodnień.
22 | Czy stacje transformatorowe mają być wyposażone w zewnętrznych przycisk PPOŻ? | Zamawiający potwierdza, że stacje transformatorowe mają być wyposażone w zewnętrzny przycisk PPOŻ.
23 | Czy zamawiający określa kolor stacji transformatorowej? | Zamawiający w Zapytaniu Ofertowym nie określa koloru stacji transformatorowej.
24 | Czy zamawiający dopuszcza stosowanie metalowych kontenerowych stacji transformatorowych czy jedynie obudowy betonowe? | Zamawiający dopuszcza stosowanie betonowych oraz metalowych kontenerowych stacji transformatorowych.
25 | Stacje transformatorowe na rejonie Tauron Dolny Śląsk oraz Małopolska powinny mieć w sobie pole pomiarowego średniego napięcia w jaki sposób uwzględnić je w ofercie? | Stacja transformatorowa powinna być wyposażona w pole pomiarowe z przekładnikami na potrzeby zabudowy układu pomiarowego. Rozdzielnicę nN należy wycenić w punkcie 4.9. zgodnie z opisem.
26 | Układy pomiarowej na Górnym Śląsku wymagają budowy osobnego złącza kontenerowego średniego napięcia z polem pomiarowym. W jaki sposób uwzględnić to w ofercie? | Jeżeli Operator Sieci Dystrybucyjnej będzie wymagał wybudowania dedykowanego złącza kontenerowego, zostanie to wycenione indywidulanie - pozycja nie wchodzi w zakres zapytania ofertowego.
27 | Na jaki prąd roboczy ma być przewidziany wyłącznik różnicowoprądowy typu A z pozycji 4.9 | W pozycji 4.9 ma być przewidziany wyłącznik różnicowoprądowy typu A na prąd roboczy o wartości 16A.
28 | Czy pozycje 3.3 oraz 3.6 zawierają w sobie wykonanie przewiertu sterowanego lub odtwarzanie asfaltu? | Zamawiający potwierdza, że pozycje 3.3 oraz 3.6 zawierają w sobie wykonanie przewiertu sterowanego lub odtwarzanie asfaltu.
29 | Czy pozycje od 3.2 do 3.5 zawierają odtworzenie kostki brukowej? | Zamawiający potwierdza, pozycje od 3.2 do 3.5 zawierają odtworzenie kostki brukowej.
30 | Czy jako stację EV rozumiemy pojedynczą stację czy jednostkę mocy osobno i kiosk? (standalone czy satelity?) | Zamawiający potwierdza, że Stację Ładowania rozumiemy jako cały zestaw: Power Unit i satelity
31 | Czy opinii PPOZ dotyczy tylko stacji EV do odbioru UDT czy dotyczy też w jakiś sposób trafo? (strażak mówi że trafo nie wpływa na opinię PPOZ dla EV) | Oponia PPOŻ powinna spełanić wymogi zdefiniowane przez Urząd Dozoru Techincznego w zakresie stacji ładowania oraz Zakładu Energetycznego w zakresie trafo.
32 | Czy budowy będą odbywać się jedynie na terenie prywatnym? | Zamawiający potwierdza, że budowy Stacji Ładowania będą odbywać się jedynie na terenie prywatnym.
33 | Czy jeśli są to sklepy, to czy będziemy mieć kontakt do kierowników tych sklepów? | Zamawiający potwierdza, że udostępni kontakt do kierowników sklepów po podpisaniu umowy z Oferentem.
34 | Oznakowanie poziome P-20, malujemy tylko białą kopertę, znak EV ale bez wypełnienia? | Zamawiający potwierdza, że obowiązkiem Oferenta będzie wykonanie oznakowania poziomego P-20 biała koperta z napisem "EV" bez wypełnienia.
35 | Ile stacji stawiamy w jednej lokalizacji? Ile miejsc parkingowych zajmujemy? | Zamawiający przewiduje budowę 1 lub 2 Stacji Ładowania w jednej lokalizacji oraz zajęcie od 4 do 12 miejsc parkingowych.
36 | Czy producent stacji sprzedaje prefabrykowane fundamenty? | Zamawiający na obecną chwilę nie zna producenta stacji ładowania. Zamawiający ogłosił odrębne Zapytania Ofertowe, na podstawie którego zostanie wybrany Oferent, który dostarczy stacje ładowania.
37 | Czy Zamawiający posiada szczegóły stacji transformatorowych? Wielkość tych stacji? Obsługa wewnętrzna/zewnętrzna ? | Zamawiający określa parametry stacji transformatorowych zgodnie z Częścią IV w Załączniku nr 1, bez określania ich wielkości oraz obsługi.
38 | Czy w wycenie dla poz 2.14, 1 komplet przypada na 1 miejsce parkingowe czy na 2? | Zamawiający potwierdza, że w wycenie dla poz 2.14, 1 komplet odbojnic przypada na 1 miejsce parkingowe.
39 | Czy słupy oświetleniowe maja oświetlać miejsca postojowe ładowania? | Zamawiający potwierdza, że słupy oświetleniowe mają oświetlać miejsca postojowe ładowania.
40 | Poz 2.17, w opisie widnieje informacja o dwóch miejscach parkingowych, a jako jednostka "1 miejsce", co jest prawdziwe? | W pozycji 2.17 należy wpisać wyliczenie za wykonanie oznakowania poziomego na jednym miejscu parkingowym.
41 | Czy formalności związane z UDT powinny znaleźć się w cenach jednostkowych? | Obowiązkiem Oferenta będzie wykonanie elektrycznych prac kontrolno – pomiarowych stacji ładowania DC, zgodnie z wytycznymi UDT, a reszta formalności związanych z badaniem UDT będzie znajdowała się po stronie Zamawiającego.