## Pytania
Nr | Paragraf / Punkt | Opis | Pytanie | Odpowiedź
1 | Opis Przedmiotu Zamówienia Zakres | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zapytanie uwzględnia dostawę i transport 47 stacji ładowania (DPU Incoterms 2020) w okresie od 01.2025 do 12.2026 zgodnie z zadeklarowanym terminem dostaw. Termin realizacji: od 01.04.2024 do 31.03.2025 ZAKRES: Zakres zapytania ofertowego obejmuje zakup i dostawę 47 stacji ładowania DC na terenie Polski w terminie od 01.04.2025 do 31.12.2026 roku zgodnie z uzgodnionym harmonogramem dostaw. | 1. Z uwagi na rozbieżaność dat przedstawionych w opisie postępowania, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie: a. oczekiwanego terminu pierwszej i ostatniej dostawy b. szacowanej liczby dostarczanych stacji na lokalizację 2. Jednocześnie, prosimy o informację dotyczącą planowanego harmonogramu dostaw: c. Ile stacji ładowania będzie obejmowało jedno zamówienie? d. Ile zamówień przewiduje Zamawiający w ciągu trwania umowy? Jest to istotna informacja z punktu widzenia deklaracji dotyczącej terminów dostaw. 3. Prosimy o potwierdzenie, że całość zamówienia zostanie powierzona jednemu dostawy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów. | 1. a. Zamawiający potwierdza, że oczekiwana data pierwszej dostawy przypada na dzień 01.04.2025, a oczekiwana data ostatniej dostawy przypada na dzień 31.12.2026 b. Zamawiający potwierdza, że szacowana liczba dostarczanych stacji na lokalizację to jedna lub dwie 2. c. Zamawiający potwierdza, że zamówienie będzie obejmowało jedną lub dwie stacje d. Zamawiający przewiduje 27 dostaw w ciągu trwania umowy 3. Zamawiający potwierdza, że całość zamówienia zostanie powierzona jednemu dostawy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów.
2 | Pytanie Ogólne | Pytanie Ogólne | Oferent rozumie że instalacja i odbiór stacji nie są przedmiotem oferty. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie. | Zamawiający potwierdza, że instalacja i odbiór stacji nie są przedmiotem oferty.
3 | Zapytanie Ofertowe Warunki do Spełnienia | Dla każdej stacji ładowania Oferent udzieli gwarancji i rękojmi na zasadach określonych w umowie. | Oferent wskazuje, że wzór umowy nie został opublikowany wraz z ogłoszeniem. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji. | Wytyczne wśród obowiązkowych elementów zapytania ofertowego nie wymieniają wzoru umowy. W związku z tym publikacja takiego wzoru nie jest obligatoryjna.
4 | SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU, 1.Wejście AC: | Wbudowane zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe: wymagane | Prosimy o potwierdzenie, czy zastosowanie wewnątrz stacji selektywnych zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych dla poszczególnych komponentów spełnia wymagania Zamawiającego? Zwracamy uwagę, że zastosowanie zbiorczego zabezpieczenia nadprądowego stacji zwiększa koszty okablowania zasilającego przez konieczność zachowania selektywności. | Zamawiający potwierdza, że zastosowanie wewnątrz stacji selektywnych zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych dla poszczególnych komponentów spełnia wymagania.
5 | SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU, 3. Obudowa | Kolor: paleta RAL | Czy wystarczającym dla Zamawiającego będzie kolor ciemnoszary DB 703? Jeśli nie, czy właściwym kolorem będzie RAL 7016? Jeśli nie, prosimy o potwierdzenie, że kolor będzie wybrany wyłącznie z palety RAL Classic. | Właściwy będzie kolor RAL 7016.
6 | SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU, 5. Interfejs użytkownika | Terminal płatniczy: Wymagania: terminal, który ma zostać zamontowany, musi być zgodny z ramą zgodności Europejskiego Stowarzyszenia Automatów Vendingowych. | Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający miał na myśli standard montażu terminali EVA EPS? | Zamawiający potwierdza, że odnosił się do wytycznych EVA EPS.
7 | SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU, 5. Interfejs użytkownika | Terminal płatniczy: [...] W przypadku zasilania i łączności należy zapewnić następujący standard: - łączność Ethernet do przypisywania adresów DHCP - Zasilanie: 110 - 230 V AC, Zasilacz dla terminali ze standardowym portem MDB 12-24 VDC VDC | Wykonawca zwraca uwagę, że sieć wewnątrzna systemu złożonego z jednostki zasilającej i satelit jest złożona i wprowadzenie w niej dynamicznego IP będzie niosło ze sobą wiele komplikacji. W związku z tym prosimy o zaakceptowanie łączności Ethernet dla terminalu ze statycznym IP. | Zamawiający podtrzymuje iż terminal płatniczy wymaga połączenia Ethernet z routerem, skonfigurowanego do korzystania z karty SIM, z włączonym DHCP. Połączenie internetowe terminala musi być dostarczane przez kartę SIM za pomocą DHCP.
8 | SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU, 5. Interfejs użytkownika | Terminal płatniczy | Czy Zamawiający preferuje terminale zintegrowane Machine to Machine, czy Machine to Cloud? | Zamawiający preferuje terminale zintegrowane Machine to Cloud.
9 | SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU, 1.Wejście AC: | Całkowite zniekształcenia harmoniczne napięcia (THDu): ≤ 5% | Wykonawca zwraca uwagę, że największy wpływ na THDu w danej lokalizacji ma sama sieć energetyczna (jej różne impedancje), a wpływ stacji ładowania jest znikomy. Aby określić wartość THDu, należy dokonać dokładnych pomiarów w konkretnym miejscu, w którym zainstalowane są ładowarki. Prosimy więc o odstąpienie od wymogu. | Konieczne jest spełnienie wymagania odnośnie zniekształceń harmonicznych przez samą stację ładowania (sieć w danej lokalizacji należy pominąć). Zamawiający może przedstawić pomiary z własnego laboratorium lub certyfikowanej jednostki, zawierające wyniki testu THDu i korelację między transformatorem zasilającym a testowanym stopniem mocy. Kryterium jest obowiązujące.
10 | SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU, 8. Pozostałe wymagania | Obowiązkowe jest posiadanie dokumentacji stacji ładowania w języku polskim (w tym opis techniczny, instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczno-rozruchowa, schematy elektryczne, instrukcje wykonywania pomiarów elektrycznych) zatwierdzonej przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) lub deklaracja złożenia dokumentacji w języku polskim do Urzędu Dozoru Technicznego najpóźniej do dnia 31 listopada 2024 r. i uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji przez UDT najpóźniej do dnia 31 stycznia 2025 r. Power Dot może żądać potwierdzenia złożenia oraz samej wyżej wspomnianej dokumentacji do UDT. Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń: Kompletna dokumentacja Stacji Ładowania w języku polskim zatwierdzona przez Urząd Dozoru Technicznego lub pisemne oświadczenie o przekazaniu dokumentacji w języku polskim do Urzędu Dozoru Technicznego nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r. i uzyskaniu zatwierdzenia dokumentacji przez Urząd Dozoru Technicznego nie później niż do dnia 31 stycznia 2025 r. | Wykonawca zwraca uwagę, że zatwierdzenie dokumentacji przez UDT następuje po wykonaniu pomiarów na miejscu instalacji stacji ładowania. We wcześniejszym terminie możliwe jest jedynie uzyskanie opinii UDT na temat kompletności dokumentacji. Opinia ta nie jest jednak wiążąca dla inspektora UDT odbierającego stację. W praktyce inspektor UDT może żądać dodatkowych dokumentów mimo przedłożenia dokumentacji zaopiniowanej wcześniej jako kompletna. Czy Zamawiający miał na myśli pozytywną opinię dotyczącą kompletności dokumentacji? Jeżeli jednak Zamawiający miał na myśli ostateczne zatwierdzenie dokumentacji, prosimy o rezygnację z twardych terminów i dopasowanie ich do terminów realizacji (z zachowaniem wymogu dostarczenia kompletnej dokumentacji dla UDT). | Zamawiający miał na myśli pozytywną opinię dotyczącą kompletności dokumentacji.
11 |  | j.w. | W nawiązaniu do pytania powyższego, zwracamy równiez uwagę na rozbieżność informacji co do daty złożenia dokumentacji do UDT oraz prosimy o potwierdzenie że: brzmienie "(...)pisemne oświadczenie o przekazaniu dokumentacji w języku polskim do Urzędu Dozoru Technicznego nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r (...) jest prawidłowe. | Zamawiający miał na myśli pozytywną opinię dotyczącą kompletności dokumentacji. Data jest prawidłowa.
12 | Szkolenie | Zapewnienie szkolenia produktowego w formule ”train the trainer” dla min. 10 pracowników Powerdot w terminie przed pierwszą dostawą. | Czy Zamawiający poprzez szkolenie 10 pracowników z TTT, ma na myśli wiedzę o produktach czy techniczne aspekty dotyczące Instalacji i uruchomienia, przeglądów i napraw? | Szkolenie ma dotyczyć technicznych aspektów dotyczących Instalacji i uruchomienia, przeglądów i napraw.
13 | Szkolenie | Zapewnienie szkolenia produktowego w formule ”train the trainer” dla min. 10 pracowników Powerdot w terminie przed pierwszą dostawą. | Jeżeli Zamawiający odpowiedział twierdząco na pytanie nr 14 dotyczące szkolenia TTT z instalacji i uruchomienia oraz seriwsu i napraw. Czy Zamawiający będzie chciał otrzymać autoryzację partera serwisowego na swoje urządzenia? | Zamawiający chce otrzymać autoryzację partera serwisowego na swoje urządzenia.
14 | Szkolenie | Poziom 1 – Podstawowa diagnostyka, w tym uruchamianie + profilaktyka. Poziom 2 – Diagnostyka, w tym wymiana podstawowych komponentów: Płyty PCB, systemy zarządzania kablami, wyłączniki obwodów lub wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) i podobne. Poziom 3 – Diagnostyka, w tym wymiana złożonych komponentów: Styczniki, kable do ładowania lub podobne. Poziom Trenera – Zaawansowana diagnostyka, obejmująca wszystkie powyższe poziomy. | Czy Zamawiający poprzez wyszczególnione poziomy szkolenia będzie chciał, aby była przeprowadzona ta sama grupa pracowników, czy na każdym z poziomów będzie to inna grupa pracowników? | Zamawiający chce, aby na każdym poziomie szkolenia brała udział ta sama grupa pracowników.
15 | Szkolenie | Poziom 1 – Podstawowa diagnostyka, w tym uruchamianie + profilaktyka. Poziom 2 – Diagnostyka, w tym wymiana podstawowych komponentów: Płyty PCB, systemy zarządzania kablami, wyłączniki obwodów lub wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) i podobne. Poziom 3 – Diagnostyka, w tym wymiana złożonych komponentów: Styczniki, kable do ładowania lub podobne. Poziom Trenera – Zaawansowana diagnostyka, obejmująca wszystkie powyższe poziomy. | Czy Zamawiający mógłby wskazać ilość pracowników, których chce przeszkolić na każdym z poziomów? Jeśli Zamawiający ma na myśli tylko jedną grupę z każdego ze wskazanych poziomów proszę również o podanie maksymalnej ilości osób do przeszkolenia. Informacja jest niezbędna do prawidłowego oszacowania oferty, gdyż ilość uczestników szkolenia determinuje chociażby czas trwania szkolenia (przy większej ilości uczestników konieczne może być szkolenie w dwóch turach), | Zamawiający chce przeszkolić 10 osób na każdym poziomie.
16 | Szkolenie | Poziom 1 – Podstawowa diagnostyka, w tym uruchamianie + profilaktyka. Poziom 2 – Diagnostyka, w tym wymiana podstawowych komponentów: Płyty PCB, systemy zarządzania kablami, wyłączniki obwodów lub wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) i podobne. Poziom 3 – Diagnostyka, w tym wymiana złożonych komponentów: Styczniki, kable do ładowania lub podobne. Poziom Trenera – Zaawansowana diagnostyka, obejmująca wszystkie powyższe poziomy. | Czy Zamawiający wyraża zgodę aby szkolenie odbyło się w siedzibie Dostawcy? Dostawca dysponuje w pełni wyposażonym centrum szkoleniowym wraz ze specjalistycznymi salkami przeznaczonymi do przeprowadzaniach szkoleń na najwyższym poziomie. | Zamawiający wyraża zgodę, aby szkolenie odbyło się w siedzibie Dostawcy.
17 |  | Zapewnienie szkolenia produktowego w formule ”train the trainer” dla min. 10 pracowników Powerdot w terminie przed pierwszą dostawą. | Czy Zamawiający wyraża zgodę aby szkolenie odbyło się w siedzibie Dostawcy? Dostawca dysponuje w pełni wyposażonym centrum szkoleniowym wraz ze specjalistycznymi salkami przeznaczonymi do przeprowadzaniach szkoleń na najwyższym poziomie. | Zamawiający wyraża zgodę, aby szkolenie odbyło się w siedzibie Dostawcy.
18 |  | Warunki płatności | Wobec braku wzoru umowy, czy Zamawiający może potwierdzić że płatności za dostarczone ładowarki odbędą się w ciągu 30 dni od daty dostaw? | Zamawiający potwierdza, że płatności za dostarczone ładowarki odbędą się w ciągu 30 dni od daty dostaw?
19 | ISTOTNE WARUNKI UMOWY | Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy lub, o ile dotyczy, nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub odstąpi od zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. | Oferent rozumie, poprzez termin "zabezpieczenie" w tym zdaniu Zamawiający odnosi się do zaufania lub braku zaufania do dostawcy w zakresie należytego wykonania umowy. Jezeli Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia formalnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, to prosimy o wskazanie jego wysokości oraz warunków jego wniesienia i zwrotu. | Zamawiający nie przewiduje na tym etapie konieczności formalnego zabezpieczenia, jeżeli taka konieczność wystąpi będzie to ustalane w drodze negocacji przed zawarciem umowy o wspólpracy.
20 | 6. Inne wymagania techniczne | Zdalny twardy reset satelity - Funkcjonalność zdalnego resetu umożliwia odcięcie zasilania systemów sterowania satelitą (czyli elektroniki) bez konieczności resetowania całej stacji ładowania. | Prosimy o wskazanie za pomocą jakiego komunikatu Zamawiający będzie chciał wysłać do stacji informację o konieczności wykonania resteu samej satelity. Wykonawaca przypomina, że standrd OCPP nie przewiduje obsługi resetu dla konkretnego komponentu stacji ładowania, a jedynie opisuje możliwość wysłania do stacji komunikatu Soft i Hard reset dla całej stacji ładowania. | Zdaniem Zamawiającego zdalny reset nie musi być realizowany za pomocą standardu OCPP. Opcja zdalnego resetu staliety powinna być dostępna w systemie zarządzania stacją ładowania (Charger Management System). Łączność powinna być zapewniona przez połączenie ethernet lokalnie lub zdalnie, symulując połączenie lokalne, gdzie możliwe jest wykonanie twardego resetu dowolnego satelity.
21 | 7. Wymagane funkcjonalności i parametry oprogramowania sprzętowego i systemu sterowania | Zdalny dostęp administracyjny Oferent musi zapewnić uprawnienia administracyjne do zdalnej konfiguracji stacji ładowania. Obejmuje to dostęp do ustawień związanych z wyświetlaną treścią, ustawieniami OCPP oraz innymi zaawansowanymi parametrami konfiguracyjnymi. | "Oferent pragnie zauważyć, że w zakresie możliwości zarządzania wyswietlaną treścią Zamawiający może mieć możliwość samodzielnego ustawiania: a) ceny / taryfy wyświetlanej na ekranie b) kodu QR odnoszącego do treści regulaminów c) kodu QR umożliwiającego wstawienie własnego adresu URL w trakcie procesu ładowania d) kodu QR odnoszącego do systemu służącego do pobierania dokumentów sprzedażowych e) grafik wyświetlanych na opcjonalnym ekranie z treściami marketingowymi Prosimy o informacje, które z w/w treści mają być zarządzane przez Zamawiającego." | Zamawiający potwierdza, że chce mieć możliwość samodzielnego ustawiania: - ceny / taryfy wyświetlanej na ekranie - kodu QR umożliwiającego wstawienie własnego adresu URL w trakcie procesu ładowania - kodu QR odnoszącego do systemu służącego do pobierania dokumentów sprzedażowych - grafik wyświetlanych na opcjonalnym ekranie z treściami marketingowymi - kodu QR odnoszącego się do linku z Powerdot (Adhoc) przed rozpoczęciem sesji.
22 | Pytanie Ogólne |  | Czy Power Dot korzysta z dofinansowania instytucji unijnych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub innej, podobnej, przy finansowaniu niniejszego kontraktu? | Zamawiający nie musi udzielać odpowiedzi na to pytanie.
23 | Kryteria Oceny - Kryterium C4 - SLA |  | Czy kryterium oceny ofert C4- SLA należy rozumieć, jako żądane przez Zamawiającego czasy naprawy w ramach gwarancji ? Jeżeli nie; - - czy Zamawiający wyraża zgodę na udzielenie gwarancji na warunkach ogólnych warunków gwarancji wykonawcy (z uwzględnieniem oferowanego w ramach postępowania okresu trwania) ? Jeżeli nie - proszę o podanie warunków gwarancji żądanych przez Zamawiającego, w tym co najmniej wymaganych terminów naprawy - jest to informacja niezbędna do prawidłowego oszacowania oferty. | Kryterium oceny C4- SLA jest punktowanym kryterium, określającym czasy reakcji oraz naprawy usterek w ramach gwarancji, które zostaną uwzględnione w umowie.
24 | Pytanie Ogólne |  | Prosimy o potwierdzenie, że dostawa stacji następować będzie zgodnie z harmonogramem, a 7-dniowy termin na dostawę "po złożeniu wniosku" oznacza, że Zamawiający złoży wniosek, że jest gotowy do dostawy, ale w ramach terminów dostawy wskazanych w harmonogramie ? | Zamawiający potwierdza, że dostawa stacji następować będzie zgodnie z harmonogramem, a 7-dniowy termin na dostawę "po złożeniu wniosku" oznacza, że Zamawiający złoży wniosek, że jest gotowy do dostawy, ale w ramach terminów dostawy wskazanych w harmonogramie.
25 | 8. Pozostałe wymagania | Stacje Ładowania należy bezpłatnie przechowywać przez co najmniej 6 tygodni od daty pierwotnego zamówienia dostawy na wypadek opóźnień w realizacji projektu. | Prosimy o wyjaśnienie "Stacje Ładowania należy bezpłatnie przechowywać przez co najmniej 6 tygodni od daty pierwotnego zamówienia dostawy na wypadek opóźnień w realizacji projektu" : a) wskazanie "co najmniej" sugeruje, że jest to minimalny okres magazynowania, jaki jest przewidywany maksymalny okres magazynowania ? b) co oznacza "data pierwotnego zamówienia dostawy ", czy jest to jednoznaczne z "wnioskiem o dostawę", czy chodzi o datę z harmonogramu dostaw ? c) czy Zamawiający poniesie koszty magazynowania stacji ponad okres 6 tygodni ? | a) Zamawiajacy na tym etapie nie definiuje maksymalnego terminu magazynowania - może zostać to określone przez Ofertenta. Zamawiający wskazuje iż termin 6 tygodniu musi być zawarty w Ofercie. Dodatkowy czas magazynowania i jego odpłatność zostanie ustalona w ramach dalszych negocjacji przed podpisaniem Umowy współpracy. b) tak, chodzi o datę z harmonogramu dostaw c) zamawiający poniesie ustalone koszty magazynowania stacji ponad okres 6 tygodni.
26 | 10. Kary Umowne |  | Wykonawca wnosi o naliczenie kar umownych za "zwłokę", a nie za "opóźnienie". Standardem w kontaktach jest naliczanie kar umownych za zwłokę, co pozwala obciążać wykonawcę jedynie za okoliczności, za które faktycznie ponosi odpowiedzialność i jest przejawem równowagi ekonomicznej stron umowy. Pozwala również na uzyskanie lepszych cen ofertowych, bowiem podwyższoną odpowiedzialność z tytułu kar umownych wykonawcy zawsze "wliczają" w cenę oferty. | Z uwagi na trudność w udowadnianiu odpowiedzialności w tego typu umowach Zamawiający zdefiniował kary umowne za opóźnienie celowo. Zgodnie z opisanim w niniejszym zapytaniu procesem wszystkie kluczowe notyfikacjie Wykonawca będzie otrzymywał z niezbędnym wyprzedzeniem i powinien być w stanie uniknąć potencjalnych opóźnień.
27 | WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY |  | Wykonawca wnosi o usunięcie przesłanki odstąpienia "w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tej okoliczności" - jest to przesłanka występująca w prawie zamówień publicznych, natomiast Zamawiający zamawiającym publicznym nie jest. Przesłanka ta jest rażąco krzywdząca dla wykonawcy, nieobiektywna oraz zmniejszy zdecydowanie ilość ofert składanych w ramach postępowania, gdyż większość wykonawców oceni, jako zbyt ryzykowny udział w postępowaniu, gdzie zamawiający w każdej chwili z subiektywnej przyczyny może odstąpić od umowy. | Zamawiający pragnie podkreślić, iż niniejsze stwierdzenie jest jedynie opinią potencjalnego Oferenta. Zamawiający nie uważa, aby niniejszy zapis wpłynąl na liczbę ofert i ich konkurencyjność. Zamawiający pragnie podkreślić, iż mowa jest tu jedynie o istotnych zmianach okoliczności, a priorytetem Zamawiającego jest realizacja projektów objętych zapytaniem i ryzyko wystąpienia takich okoliczności jest niewielkie. Zapytanie realizowane jest w opraciu o Prawo Zamówień Publicznych i taka przesłanka jest jak najbardziej możliwa do uwzględnienia w treści zapytania.
28 | WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY |  | "Oferta podlega odrzuceniu gdy: Została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu lub niespełniającego warunków udziału w postępowaniu" - prosimy o podanie podstaw wykluczenia. Czy Zamawiający rozumie przez nie tzw. "warunki do spełnienia" ? | Zamawiajacy przez Warunki do spełnienia rozumie wszystkie punkty uwzględnione w treści zapytania ofertowego w sekcji "WARUNKI DO SPEŁNIENIA", czyli: Oferowane stacje ładowania muszą być stacjami fabrycznie nowymi jednego producenta, o jednakowych (identycznych) parametrach techniczno-użytkowych dla danego typu stacji ładowania. Dla każdej stacji ładowania Oferent udzieli gwarancji i rękojmi na zasadach określonych w umowie. Oferowane stacje ładowania nie mogą być produktem prototypowym, nie wprowadzonym wcześniej na rynek. Stacja ładowania musi spełniać kryteria techniczne określone w Specyfikacji Technicznej Produktu. Okres ważności złożonej oferty nie może być krótszy niż 30 dni. Oferowane stacje muszą być produktem wytworzonym przez Oferenta, który posiada wiedzę, doświadczenie i możliwości produkcyjne dot. oferowanych wyrobów. Oferowane stacje muszą być dopuszczone do użytku na terenie Unii Europejskiej – muszą posiadać deklaracje zgodności CE. Polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej oferenta powinna być zgodna z charakterem działalności, a suma polisy musi wynosić co najmniej równowartość 40 mln zł. Oferent powinien wykazać doświadczenie w produkcji i dostawie Stacji Ładowania w liczbie minimum 100 sztuk w przeszłości.
29 | 10. Kary Umowne | W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu zakończenia, naliczana będzie kara pieniężna w wysokości 2% kosztu produktu za każdy tydzień opóźnienia | Wykonawca wnosi o obiniżenie wskazanej kary umownej do wysokości 1% kosztu produktu za każdy tydzień zwłoki | Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wskazanej kary umownej w wysokości 2% kosztu produktu za każdy tydzień opóźnienia.
30 | Opis przedmiotu zamówienia | Termin podpisania umowy | Wykonawca prosi o doprecyzowanie terminu podpisania umowy. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje, że przewiduje zawarcie umowy do dnia 31.12.2024 r. Jednocześnie w punktach następnych odczytać można, że konieczne do zawarcia umowy dokumenty Wykonawca uzyskać musi najpoźniej do dnia 31.01.2025 r. Prosimy o wyjaśnienie, czy powyższe terminy mają wpływ, a jeśli tak to jaki, na termin zawarcia umowy, tj. czy: - złożenie pełnej, zatwierdzonej dokumentacji z UDT (o której mowa w pkt 8), warunkuje podpisanie umowy do dnia 31.12.2024 r., lub - złożenie deklaracji złożenia dokumentacji do UDT celem uzyskania jej akceptacji do dnia 31.01.2025 r. (o której mowa w pkt 8), warunkuje podpisanie umowy do dnia 31.01.2025 r. | Zamawiający potwierdza, że zawarcie umowy musi nastąpić do dnia 31.12.2024 r., a warunkiem podpisania umowy jest złożenie deklaracji złożenia dokumentacji do UDT do dnia 31.12.2024 r. celem uzyskania jej akceptacji do dnia 31.01.2025 r.